| ПАО «ГАЗПРОМ» ООО «Газпром добыча Ямбург» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации низковольтного электрооборудования ИЭЭО-63-16-13-2023 |  |  |

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Настоящая инструкция разработана на основании Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии п. 1.3.9. и предназначена для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и работой низковольтного электрооборудования и обязательна для электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования.

  - Для полного изучения электрооборудования низковольтного необходимо пользоваться, кроме настоящей инструкции, описаниями комплектующих изделий, изданными соответствующими заводами-изготовителями.

  - К обслуживанию и ремонту оборудования допускаются работники не моложе 18 лет прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» гл.II и прошедшие:

- инструктажи по охране труда;

- обучение и стажировку на рабочем месте;

- проверку знаний норм и правил по охране труда, правил пожарной безопасности, настоящей инструкции и других нормативных документов;

- дублирование (для оперативного и оперативно-ремонтного персонала).

  - На территории  установлено следующее низковольтное электрооборудование:

- Распределительные пункты ПР;

- Вводно распределительные устройства ВРУН;

- Щитки освещения взрывозащищенные ЩОВ;

- Щитки освещения ОЩВ;

- Ящики управления освещением ЯОУ;

- Ящики управления ЯУ;

- Ящики с понижающим трансформатором ЯТП;

- Щит автоматического переключения на резерв ЩАП, ЩАВР;

- Ящики с рубильником ЯБПВУ;

- Кнопки управления взрывозащищенные;

- Коробки соединений взрывозащищенные;

- Светильники взрывозащищенные;

- Светильники общего назначения.

- Технические характеристики

- Номинальное напряжение                                			3 фазы 380 В

1 фаза 220 В

- Номинальная частота                                      			50 Гц

- Номинальный действующий ток фазы                		0,5-250 А

- Пониженное напряжение	(ЯТП)				1 фаза 12 В

фаза 42 В

- Тип взрывозащиты (для взрывозащищенного об-я) 		1ExedIIBT4X

2ExedIIBT4X

- ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Щитки осветительные взрывозащищенные изготавливаются двух типов - щитки типа ЩОВ-Б и щитки типа ЩОВ-Д. Щитки выполнены на модульной основе и представляют наборную конструкцию, собираемую из базовых модулей в различных сочетаниях на количество отходящих линий 3, 6, 9 и 12. За базовые модули приняты: присоединительный модуль, модуль разъединителя, линейный модуль с одним трехполюсным автоматическим выключателем, линейный модуль с тремя однополюсными автоматическими выключателями. В линейных модулях и модуле разъединителя установлены индикаторы световые ИС-К2-220 (цвет: красный), которые сигнализируют о включенном состоянии автоматических выключателей. По спецзаказу возможно изготовления щитков ЩОВ со встроенными розетками типа ВРП и вилками ВВК в комплекте.

- Щиты ОЩВ и УОЩВ представляют собой металлоконструкцию из гнутых стальных профилей, внутри которого расположена аппаратура электрических цепей. Доступ в щиток обеспечен со стороны фасада через дверцу. Ввод питающих и вывод отходящих линий осуществляется снизу и сверху. Исполнение щитов навесное или утопленное. Весьма многообразно, маркировка типоисполнения ОЩВ, зависит от количества отходящих электролиний, а, следовательно, количества расположенных внутри автоматических выключателей. Зачастую они задействованы не все. Это нормально, но дополнительно встраивать в ОЩВ автоматические выключатели при исчерпании установленного лимита строго запрещается!

- Ящики управления освещением предназначены для автоматического, местного, ручного или дистанционного (из диспетчерского пункта) управления осветительными сетями и установками производственных зданий, сооружений, территорий любых объектов с любыми источниками света (лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентными и др.). Ящики управления освещением обеспечивают:

- Ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на дверях ящика;

- Включение и отключение осветительной установки посредством устройств телемеханики от диспетчерских пунктов энергослужб.

- Пункты распределительные серии ПР85 (в дальнейшем «пункты») предназначены для:

- Распределения электрической энергии в четырёх и пятипроводных сетях трёхфазного переменного тока до 630А напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц с глухозаземленной или изолированной нейтралью и   проводником;

- Для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей;

- Защиты линий от перегрузок и коротких замыканий;

- Дистанционного отключения вводного выключателя независимым расцепителем по сигналу пожарной автоматики и в других оперативных случаях.

- Назначение выключателей распределительных линий должно быть указано внутри пункта на съёмных панелях. Текст надписи должен быть легкодоступен для чтения и наносится эксплуатирующей службой.

- Ящики управления серии Я5000 предназначены для управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором в продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы в категории применения АС3 по ГОСТ 11206-93.

Ящики соответствуют ТУ 3431-005- 05774835-2000.  Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-6. Конструктивно ящики управления выполняются в виде металлических ящиков трёх типоразмеров. Электрические аппараты устанавливаются как на монтажной панели ящика, так и на его двери, причём на двери располагаются аппараты, выполняющие функции контроля и управления – кнопки, светосигнальная арматура, переключатели. Ввод и вывод проводов возможен сверху и снизу через сальники. Ящики Я5000С присоединяются к пятипроводной системе TN – S.

- Щиты ЩАП предназначены для автоматического переключения питания силового электрооборудования и приборов освещения с основного на резервный ввод в случае возникновения аварийных ситуаций на основном вводе, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных сетях переменного тока напряжением 380/220В частотой до 60 Гц.

- Ящики ЯТП 0.25 УХЛ4 предназначены для преобразования напряжения 220 В переменного тока частотой 50 Гц в безопасное напряжение 12 В (36 В; 24 В; 42 В) и служат для питания линий местного или ремонтного освещения, питания стационарных потребителей, а также для подключения переносных светильников, электроинструмента и других аналогичных потребителей мощностью до 250 Вт. Ящики ЯТП 0.25 УХЛ4 представляют собой конструкцию из листового металла, внутри которой расположен однофазный или трёхфазный понижающий трансформатор мощностью 0,25 кВ А и два или три автоматических выключателя (в зависимости от условий эксплуатации): один вводной и один или два на отходящих линиях. Ввод питающих и вывод отходящих линий осуществляется снизу. На боковой поверхности ящика установлена штепсельная розетка. Исполнение ЯТП навесное. Допускается по требованию заказчика устанавливать трансформатор с номинальным вторичным напряжением отличным от типового.

- Ящики с встроенным блоком "предохранитель-выключатель" (ЯБПВУ) предназначены для нечастых включений и отключений (не более 3-х в час с интервалом не менее 3-х минут) силовых электрических цепей напряжением до 380 В переменного тока частотой 50 Гц и для защиты от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Основным преимуществом этой модели является подвижный блок, на котором крепятся предохранители (плавкие вставки), которые выполняют функцию подвижного контакта. Силовые проводники зажимают неподвижные контакты основания предохранителей. Выключение цепи обеспечивается двойным видимым разрывом. Рубильник ЯБПВУ изготавливается в металлическом корпусе и имеет степень защиты IP54, в таком исполнении диапазон рабочих температур от -45 до 40 град. С, влажность не более 98% при температуре 25 град.С; так же возможно изготовление со степенью защиты IP31 и диапазоном рабочих температур от 1 до 35 град. С, влажность не более 80% при температуре 25 град.С.

- Кнопки и посты взрывозащищённые, светильники взрывозащищённые, а также коробки взрывозащищённые должны иметь сертификат соответствия. Описание конструктивных особенностей и условий эксплуатации содержатся в паспортах оборудования и обязательны для изучения электротехническим персоналом газового промысла.

- Установка и эксплуатация низковольтного оборудования осуществляется согласно ПУЭ и ПТЭЭП ЭЭ.

- Перед включением в работу производятся пуско - наладочные работы специалистами ДАО «Электрогаз».

- После выполнения ремонтов или длительном положением в отключенном состоянии произвести проверку состояния изоляции оборудования.

- Техническое обслуживание и ремонт

  - При обслуживании оборудования следует руководствоваться Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также настоящей инструкцией и инструкциями по эксплуатации на соответствующие комплектующие аппараты.

  - Общие указания при ежесменном осмотре оборудования:

- Необходимо поддерживать оборудование в чистом и исправном состоянии;

- Контролировать положение автоматов, следить за исправным состоянием выключателей и ПРА;

- Контролировать режим работы оборудования;

- Контролировать состояние системы уравнивания потенциалов;

  - Техническое обслуживание шкафов и оборудования проводить с периодичностью один раз в три месяца. Текущий ремонт выполнять раз в год.

  - При выполнении технического обслуживания необходимо выполнить следующие работы:

- Очистить от пыли, грязи все аппараты, узлы и изоляционные детали;

- Проверить состояние контактных поверхностей элементов заземления. Контактные поверхности должны быть чистыми и покрыты сплошным слоем припоя;

- Произвести визуальный осмотр корпуса шкафа;

- Проверить надёжность и исправность подключенного заземления;

- Проверить состояние изоляционных деталей и изоляторов;

- Проверить состояние токоведущих частей;

- Проверить надёжность крепления аппаратов, проводов, клемм, и других узлов, и деталей;

- Проверить исправное состояние автоматических выключателей, ПРА и клемм соединения;

- На оборудовании взрывозащищенного исполнения проверить состояние взрывонепроницаемой оболочки, уплотнений фитингов, комплектность крепежа;

- Зафиксировать результаты технического обслуживания в эксплуатационных паспортах.

  - При замеченных неисправностях в работе должен проводиться внеплановый ремонт с записью в оперативном и журнале учета дефектов и неполадок на электрооборудовании.

  - При текущем ремонте необходимо выполнить следующие операции:

- Произвести все пункты технического обслуживания;

- Очистить и промыть механические и контактные детали, выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена, смазать ножи рубильников;

- Зачистить и отшлифовать все контактные поверхности;

- Заменить сгоревшие сигнальные лампы, отремонтировать арматуру;

- Произвести ремонт ПРА, входящей в аппараты;

- Проверить и восстановить состояние проходных втулок и других видов изоляции выводных концов;

- Заменить неисправные катушки электромагнитов и обмотки в шкафах управления;

- Восстановить надписи и маркировку, обновить при необходимости чертеж схемы;

- Проверить состояние изоляционных колодок, при необходимости заменить;

- Замерить сопротивление изоляции оборудования;

- Зафиксировать результаты произведенного ремонта в эксплуатационных паспортах оборудования.

- меры безопасности

  - Все работы на оборудовании выполняются в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и инструкции по охране труда для электромонтеров.

  - При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные правила техники безопасности:

- Работы на низковольтном оборудовании производить при отключении питания силовых цепей;

- Пользоваться средствами защиты, исправным инструментом и приспособлениями;

- Периодически при обслуживании, технических осмотрах, после ремонта или длительных перерывах в работе низковольтного оборудования необходимо производить измерение сопротивления изоляции, которое должно быть не менее 1МОм;

- Все металлические части, подлежащие заземлению, должны быть надёжно заземлены согласно существующим нормам и правилам эксплуатации.

- Характерные неисправности и методы их устранения

  - Перечень характерных и наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 1.

  - Следует иметь в виду, что при эксплуатации может встретиться целый ряд неисправностей, которые не охвачены таблицей 1. В этом случае персонал, обслуживающий, должен сам принимать самостоятельные решения о способах устранения неисправностей.

Таблица 1 – Список возможных неисправностей и способы их устранения

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Выход из строя автоматического выключателя. |  | Заменить новым автоматическим выключателем. |
| Дефект опорной изолирующей прокладки (трещина). | Избыточная нагрузка на изолирующую прокладку при монтаже либо дефектный изолятор. | Заменить прокладку новой, устранить причины избыточной нагрузки на. |
| Не включается автоматический выключатель | Неисправен выключатель. КЗ на отходящей линии. | Проверить выключатель в соответствии с заводской инструкцией. Устранить КЗ линии. |
| Не горят лампы сигнализации | Перегорела лампа. | Заменить неисправную лампу. |
| Не включаются пускатель | Обрыв цепи питания катушки пускателя. | Проверить и устранить. |

- перечень нормативных документов, использованных при составлении инструкции

  - «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства ОАО «Газпром»

  - ПОТЭЭ – «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»

  - ПТЭЭП ЭЭ - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

  - ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»

  - Устройства комплектные низковольтные (блоки, панели, шкафы, щиты). Руководство по эксплуатации ОБК. 140.031.

Приложение 1. Структура условного обозначения щитов, пунктов, ящиков управления.

ЩОВ Х1 Х2 Х3 Х4 Б Х5

ЩОВ - Щиток осветительный взрывозащищенный

Х1 - разделительный знак или цифра 5, указывающая на применение 3-х полюсного автоматического выключателя на номинальный ток 25 А

Х2 - Количество линейных модулей: 0,1,2,3,4

Х3 - Наличие модуля разъединителя:

•	0 - без разъединителя,

•	1 - с разъединителем;

Х4 - Вид присоединительного модуля:

•	0 - с клеммником для присоединения жил кабелей сечением от 10 мм2 до 36 мм2;

•	1 - с блоком зажимов для присоединения жил кабеля сечением от 35 мм2 до 95 мм2

Б - буква, указывающая о модернизации;

Х5 - вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150: У1, ХЛ1

ЩОВ – Х1 Х2 Х3 Х4 Д Х5

ЩОВ - Щиток осветительный взрывозащищенный

Х1 - количество линейных модулей с однополюсными автоматическими выключателями: 0,1,2,3,4

Х2 - количество линейных модулей с трехполюсным автоматическим выключателем: 0,1,2,3,4;

Х3 - наличие модуля разъединителя:

0 - без разъединителя;

1 - с разъединителем.

Х4 - Вид присоединительного модуля:

0 - с клеммником для присоединения жил кабелей сечением от 10 мм2 до 36 мм2;

1 - с блоком зажимов для присоединения жил кабеля сечением от 35 мм2 до 95 мм2

Д - буква, указывающая о модернизации.

Х5 - вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150: У1, ХЛ1

ТУ 16-89 ИМШБ.656347.013 ТУ (для Б); ПИНЮ.656517.001 ТУ (для Д) Пример записи обозначения щитка с тремя линейными модулями, модулем разъединителя и присоединительным модулем, комплектуемым блоком зажимов, модернизированный, для внутрироссийских поставок в районы с умеренным и холодным климатом при его заказе и в документации другого изделия:

Для внутрироссийских поставок:

«Щиток ЩОВ-311Б УХЛ1.ТУ16-89МШБ.656347.013 ТУ».

То же для экспорта:

«Щиток ЩОВ-311Б УХЛ1. Экспорт. ТУ16-89 ИМШБ.656347.013 ТУ».

Щиток с двумя линейными модулями, с однополюсными выключателями, двумя линейными модулями с трехполюсными выключателями, с модулем разъединителя, присоединенным модулем, комплектуемым клеммником, модернизированный, для народного хозяйства в районы с умеренным и холодным климатом:

Для внутрироссийских поставок:

«Щиток ЩОВ-2210Д УХЛ1 ПИНЮ.656517.001 ТУ».

То же для экспорта:

«Щиток ЩОВ-2210Д УХЛ1. Экспорт. ПИНЮ.656517.001 ТУ».

УОЩВ - Х УХЛ4

У	 Конструктивное исполнение

У - утопленный; отсутствие - навесной;

ОЩ	 Осветительный щит

В	 Наличие вводного автоматического выключателя

Х	 Количество автоматических выключателей отходящих линий

УХЛ4	 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89

ЯОУ96х-х74-У4 IP54

| ЯОУ96х-х74-У4 IP54 | ЯОУ - ящик управления освещением |
| --- | --- |
| ЯОУ96х-х74-У4 IP54 | Класс: 9 - автоматическое регулирование |
| ЯОУ96х-х74-У4 IP54 | Группа в классе: 6 - программное управление |
| ЯОУ96Х-х74-У4 IP54 | Порядковый номер в данной серии: 01 - автоматическое управление от реле времени и фотореле; 02 - автоматическое управление от фотореле |
| ЯОУ96х-X74-У4 IP54 | Исполнение по номинальному току силовой цепи: 34 - 25 А; 35 - 32 А; 36 - 40 А; 37 - 50 А; 38 - 63 А |
| ЯОУ96х-х74-У4 IP54 | Исполнение по напряжению силовой цепи: 7 - 380В 50Гц |
| ЯОУ96х-х74-У4 IP54 | Исполнение по напряжению цепи управления: 4 - 220В 50Гц |
| ЯОУ96х-х74-У4 IP54 | Климатическое исполнение и категория размещения: У4 |
| ЯОУ96х-х74-У4 IP54 | Условное обозначение степени защиты оболочки: IP54 |

ПР85-Х ХХХ-Х ХХ-В-РН

ПР - пункт распределительный;

85- класс низковольтного распределительного устройства и порядковый номер в

данной серии;

Х - исполнение по способу установки:

1-навесное, 2-напольное, 3-утопленное;

ХХХ - номер схемы;

Х -  обозначение степени защиты оболочки, ввода и изоляции кабеля:

1 – IP21, ввод сверху кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией;

2 – IP54, ввод сверху кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией;

3 – IP21, ввод снизу кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией;

4 – IP54, ввод снизу кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией;

5 – IP21, ввод снизу кабелем с бумажной изоляцией;

6 – IP54, ввод снизу кабелем с бумажной изоляцией;

ХХ -  климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150;

В -  наличие буквы В – с вольтметром,

отсутствие буквы В – без вольтметра;

РН -  наличие РН – вводной выключатель с независимым расцепителем,

отсутствие РН – вводной выключатель без независимого расцепителя;

Я 5 Х Х Х С-Х Х Х Х УХЛ 4:

- Я - вид НКУ по конструкции - ящик;

- 5 - класс НКУ по назначению – управление асинхронными электродвигателями с к. з. ротором;

- Х - группа НКУ в классе 5:

1 – управление нереверсивными двигателями;

4 - управление реверсивными двигателями;

- Х -

1 – один выключатель автоматический на каждый фидер;

2 – один выключатель автоматический на два фидера;

3 – ящик без выключателя автоматического;

4 – ящик с дополнительным реле;

- Х - число управляемых двигателей:

0 – один управляемый двигатель с фазным питанием цепи управления без выбора режима работы;

1 - один управляемый двигатель с фазным питанием цепи управления с выбором режима работы;

2 - один управляемый двигатель с независимым или линейным питанием цепи управления без выбора режима работы;

3 - один управляемый двигатель с независимым или линейным питанием цепи управления с выбором режима работы;

4 - два управляемых двигателя с фазным питанием цепи управления без выбора режима работы;

5 - два управляемых двигателя с фазным питанием цепи управления с выбором режима работы;

- С - разработка Старооскольского завода электромонтажных изделий;- разделительный знак;

- ХХ - исполнение по току на один фидер

- Х - исполнение по напряжению и роду тока силовой цепи:

7 - ~ 380В, 50Гц;

- Х - Исполнение по напряжению и роду тока цепи управления:

3 - ~110В, 50Гц;

4 - ~220В, 50Гц;

7 - ~380В, 50Гц;

- УХЛ 4 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

ЯТП - 0.25 - 2Х УХЛ4

| ЯТП | Ящик с понижающим трансформатором |
| --- | --- |
| 0.25 | Номинальная мощность понижающего трансформатора, кВА |
| 2 | Тип защитного аппарата: 2 - автоматический выключатель |
| Х | Номинальное вторичное напряжение: 1 -12 В; 2 -24 В; 3 -36 В; 4 -42 В; |

ЩАП ** УХЛ 3.1

** -  номер щитка в данной серии:

12 — однофазный на номинальный ток 10А (напряжение 220В)

23 — трехфазный на номинальный ток 25А

33 — трехфазный на номинальный ток 40А

43 - трехфазный на номинальный ток 63А

53 - трехфазный на номинальный ток 100А

63 - трехфазный на номинальный ток 160А

УХЛ - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69