| ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации дизельной электростанции типа «ЗВЕЗДА-1000НК-02М3-01» |  |  |
| --- | --- | --- |

# ОбЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая инструкция по эксплуатации и опробованию аварийных электрических станций распространяется на аварийные дизельные электростанции, тип: ЗВЕЗДА-1000НК-02М3, ДЭС 1,2,3,5 и обязательна для использования электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по ремонту технологических установок механоремонтного участка, имеющих право обслуживания ДЭС.

  - Инструкция разработана с целью обеспечения необходимого уровня надежности аварийных электростанций и качества их эксплуатации.

  - Принятые в инструкции условные обозначения:

- АВГ – автоматический выключатель генератора;

- АЗУ – автоматическое зарядное устройство;

- АО – агрегатный отсек;

- АУПТ – автоматическая установка пожаротушения;

- АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;

- БПРС – блок параллельной работы с сетью;

- ДГ – дизель-генератор;

- ДП – диспетчерский пункт;

- ОУ – отсек управления;

- САБ – стартерные аккумуляторные батареи;

- ТЭН – термоэлектрический нагреватель;

- ШС – шкаф силовой;

- ЩСН – щит собственных нужд электростанции;

- ЭА – электроагрегат;

- PCC (power command controller) – панель управления электроагрегатом.

  - Для полного изучения аварийной дизельной электростанции, тип: ЗВЕЗДА-1000НК-02М3-01, необходимо пользоваться, кроме данной инструкции, руководством по эксплуатации 001.ЗВЭН.100.000.000.РЭ ОАО «Звезда-Энергетика», описаниями комплектующих изделий, изданными соответствующими заводами-изготовителями.

  - К ремонту и обслуживанию ДЭС допускаются лица, имеющие группу допуска в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» гл. II и прошедшие:

- инструктажи по охране труда;

- обучение и стажировку на рабочем месте;

- проверку знаний норм и правил по охране труда, правил пожарной

# безопасности, настоящей инструкции и других нормативных документов;

- дублирование (для оперативного и оперативно - ремонтного персонала).

- не моложе 18 лет прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению указанной работы.

# технические характеристики

Таблица 1

| # Тип (Электростанция мощностью 1000 кВт предназначена для резервного и аварийного электроснабжения потребителей трехфазным переменным током с глухозаземлённой нейтралью напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Третья степень автоматизации по ГОСТ 14228-80) | ЗВЕЗДА-1000НК-02М3 |
| --- | --- |
| # Марка (стационарная, дизельная, автоматизированная , контейнерного типа) | ЭД1000Т-Т400-ЗРН |
| # Номинальная мощность, кВт | # 1000 |
| # Максимальная мощность, кВт | # 1100 |
| # Продолжительность работы на максимальной мощности, ч # повтор режима максимальной мощности через, ч | # не более 1 # не менее 12 |
| # Частота вращения, об/мин | # 1500 |
| # Род тока | # переменный, # трехфазный |
| # Частота, Гц | # 50 |
| # Соединение фаз генератора | # звезда с нулевым выводом |
| # Номинальное напряжение, В | # 400 |
| # Автоматический пуск электростанции из прогретого состояния (при температуре масла, топлива, охлаждающей жидкости и воздуха в помещении выше 150С), с | # 2-3 |
| # Минимальная температура охлаждающей жидкости, топлива и масла при пуске,0С | # 8 |
| # Удельный расход топлива на номинальной мощности, л/ч | # 261 |
| # Удельный расход масла на номинальной # мощности, л/ч | # 0,9 |
| # Род тока и напряжение питания: # - исполнительных устройств # - собственных нужд | # постоянный, 24В # переменный, 400В |
| # Тип дизеля | # KTA50G3 |
| # Тип генератора | # PI 734B1 |
| # Давление масла системы смазки, кг/см2 | # 5-9 |
| # Температура масла на выходе из двигателя,0С | # не выше 100 |
| # Температура антифриза на выходе из двигателя,0С | # не выше 93 |

# Описание и принцип работы

Всё оборудование электростанции смонтировано в специальном утеплённом контейнере и состоит из следующих систем:

  - Топливная система.

В состав топливной системы  входят:

- Топливный бак емкостью 907 литров с тремя датчиками уровня, устройствами сепарации воды из топлива, заправки и слива топлива из-за пределов контейнера, а также возможностью заправки от передвижных топливозаправочных средств.

- Электрический насос автоматической подкачки топлива в расходный топливный бак из внешнего топливохранилища.

- Ручной (дублирующий) насос подкачки топлива в расходный топливный бак.

- Трубопроводы и трубопроводная арматура.

  - Масляная система.

В состав масляной системы входит:

- Расходный масляный бак емкостью 220 литров.

- Ручной насос  и электронасос для закачки масла в расходный масляный бак и автодолив масла в картер дизеля.

- Ручной насос для откачки масла из картера дизеля.

- Трубопроводы и трубопроводная арматура.

  - Электроосвещение.

Электростанция оборудована следующими системами электрического освещения:

- Рабочее освещение – восемь люминесцентных светильников 220В переменного тока, от шкафа собственных нужд контейнера.

- Аварийное освещение – три светильника 24 В, от аккумуляторных батарей.

- Наружное освещение – три светильника с лампами накаливания 220В переменного тока, от шкафа собственных нужд контейнера.

  - Система охлаждения.

Система охлаждения обеспечивает автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости, заправку и слив охлаждающей жидкости ручным насосом, компенсацию температурных расширений жидкости, а также обеспечивает вентиляцию контейнера. Система включает в себя:

- радиатор с вентилятором, установленным на раме ДГ;

- термостат охлаждающей жидкости двигателя;

- насос ручной закачки охлаждающей жидкости;

- трубопроводы.

  - Система воздухоподачи, вентиляции и обогрева.

Система предназначена для:

- подачи очищенного воздуха на горение в дизельный двигатель и охлаждение ДГ;

- поддержание оптимальной температуры воздуха в помещении электростанции;

- предотвращения обледенения клапанов притока воздуха;

Система воздухоподачи состоит из:

- Автоматизированный клапан притока воздуха с противообледенительным обогревом -4 шт

- Автоматизированный клапан воздушный управляемый выброса горячего воздуха с противообледенительным обогревом поворотных лопаток – 2 шт

- Датчик температуры воздуха – 1 шт

- Термостат – 1 шт

Система вентиляции состоит из:

- Термостат – 2 шт

- Вентилятор агрегатного отсека – 1 шт

- Вентилятор отсека управления – 1 шт

Система обогрева состоит из:

- Электроконвектор – 4 шт

- Тепловентилятор – 3 шт

Система обогрева обеспечивает температуру в машинном зале и электротехническом отсеке в пределах от +10 до +25 С.

  - Система  пуска.

Система предназначена для преобразования электрической энергии стартера в механический момент для раскрутки вала ЭА при пуске.

В состав системы входят:

- Автоматическое зарядное устройство (АЗУ);

- Стартерные аккумуляторные батареи (САБ);

- Электростартер;

При поступлении сигнала «Пуск» на РССР процесс запуска ЭА происходит автоматически по командам панели управления РССР.

Подзаряд САБ осуществляется при помощи АЗУ.

  - Система пожарной безопасности.

Система пожарной безопасности включает в себя установку автоматического газового пожаротушения.

В качестве аппаратуры управления используются: приборы приемно-контрольный и управления «Старт-4А» (установленный в ДЭС) и приемно-контрольный «Радуга-4А» (установленный в операторной).

В контейнере установлены автоматические пожарные извещатели. Электропитание осуществляется от шкафа собственных нужд ≈220В. Резервное питание приборов осуществляется от встроенных герметизированных необслуживаемых аккумуляторов 12В. обеспечивающие  работу в дежурном режиме 24ч., в режиме «Пожар» 3ч.

  - Система автоматического управления.

Система автоматизации электростанции  включает в себя панель управления электроагрегатом PCCP, шкаф силовой, шит собственных нужд, блок параллельной работы с сетью, локальные регуляторы, датчики и исполнительные устройства и обеспечивает управление всеми системами электростанции по 3 степени автоматизации ГОСТ 14228 и ГОСТ Р 50783, в том числе:

- поддержание электростанции в состоянии "готовности к принятию нагрузки"; автоматическое с микропроцессорной панели, шкафа силового , щита  собственных нужд;

- автоматический запуск электростанции и прием нагрузки при исчезновении напряжения сети;

- автоматическую подготовку к приему нагрузки;

- коммутацию силовой цепи генератора;

- автоматическое регулирование в заданных пределах выходного напряжения и частоты генератора;

- автоматическое регулирование температуры в системе охлаждения дизеля;

- индикацию состояний  дизель-генераторной  установки и предупредительную сигнализацию;

- защиту электростанции с отключением нагрузки, остановом и включением аварийной сигнализации:

- при действии токовых защит генератора;

- при недопустимом понижении давления масла в главной магистрали;

- при недопустимом повышении температуры охлаждающей жидкости;

- снижении уровня охлаждающей жидкости;

- при недопустимом увеличении частоты вращения двигателя;

- при несостоявшемся  пуске;

- при самопроизвольном снижении частоты вращения двигателя;

- при переходе генератора в двигательный режим (обратная мощность при параллельной работе);

- при неисправности системы регулирования частоты вращения (обрыв или исчезновение сигнала датчика частоты вращения, сбой питания или неисправность контроллера);

- при срабатывании системы пожарной безопасности;

  - Щит собственных нужд.

Щит собственных нужд обеспечивает управление агрегатами собственных нужд:

- электродвигателем подкачки масла из расходного маслобака в картер дизеля;

- электродвигателем подкачки топлива в расходный топливный бак из внешнего топливохранилища;

- управление освещением  помещения  электростанции;

- управление открытием и закрытием воздушных клапанов  в автоматическом и ручном режимах;

- управление зарядом аккумуляторных батарей СН;

- управление отоплением (тепловентиляторами и теплообогревателями) в ручном и автоматическом режимах;

- подключение системы пожарной сигнализации.

эксплуатационные режимы работы электростанции

- ДЭС является аварийным источником электроснабжения объектов промысла, при нахождении в режиме дежурства электростанция готова к пуску и приему нагрузки без участия обслуживающего персонала в автоматическом режиме управления ДЭС.

  - Режим автоматического управления ДЭС.

# Для постановки ДЭС в дежурный режим с автоматическим запуском по исчезновению напряжения сети необходимо выполнить следующие условия:

- Проверить положение ключей управления ДЭС:

- а) На щите ШС:

# Ключ «Дистанционное управление»	           «ВКЛ»

# Ключ «Резерв ДГ»				           «Отключен»

# Ключ «Резерв сети»					«Отключен»

# Ключ «Останов, пуск»				«Останов»

# Индикация «Готовность»				«Горит»

# Индикация «АВГ отключен»			«Горит»

- б) На блоке PCC:

## Ключ «0/Manual/Auto»				«Автомат»

- г) Щит управления собственными нуждами:

# «-380 В ЩСН»					«Автомат»

# «Клапан ВК1, ВК2»					«Автомат»

# «Клапан ВК4, ВК5»					«Автомат»

# «Клапан ВК3, ВК6»					«Автомат»

# «Вентилятор АО» 					«Автомат»

# «Вентилятор ОУ»					«Автомат»

# «Закачка топлива»					«Автомат»

# «Закачка масла»					«Отключен»

# «Долив масла»					«Автомат»

# «Электроконвектор»				«Включен»

# «Тепловентилятор»					«Автомат»

# «Освещение рабочее» 				«Автомат»

# «Освещение аварийное»				«Автомат»

# «Освещение наружное»				«Автомат»

# Индикация «Ввод 1»				«Горит»

# Индикация «+24В»					«Горит»

# Индикация «Обогрев ДГ»				«Горит»

- д) Пульт управления КТП:

- АВР							«Автомат»

# Управление АВР СВ				«Включен»

# Автомат  АВ  ДЭС					«Вкачен»

- Привести дизель, обслуживающие механизмы, устройства, системы и трубопроводы в состояние, гарантирующее их надежный пуск и последующую устойчивую работу:

- проверить уровень масла в расходном масляном баке;

- проверить и убедиться, что трубопроводы топливной, масляной, охлаждающей и воздушной систем, а также рабочие полости дизеля, вспомогательных механизмов не имеют пропусков рабочих сред, выявленные утечки устранить;

- проверить температуру в блок-боксе ДЭС по электронному термометру т.к., обеспечивается надежный автоматический пуск электроагрегата электростанции при температуре воздуха в контейнере от 15 0С и выше с готовностью к приему 100% нагрузки за время не более 15 с;

- проверить напряжение аккумуляторных батарей при отключенном зарядном устройстве. Допустимый предел: U=24+4-3В;

- проверить наличие питания охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре < СТАРТ >, которая состоит из автоматической установки газового пожаротушения (АУПТ) и автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС).

- При исчезновении напряжения питающей сети:

- отключаются вводные автоматы КТП;

- включается СВ в КТП;

- через 10 секунд производится автоматический запуск ДЭС;

- при выходе на номинальные обороты включается генераторный автомат;

- включается автомат ввода от ДЭС в КТП;

- питание потребителей УКПГ – 2В осуществляется от ДЭС.

- При устойчивом восстановлении напряжения питающей сети хотя бы по одному вводу:

- через 20 секунд поступает команда на остановку дизеля;

- отключается автомат ввода ДЭС

- отключается генераторный автомат;

- включа(ет)ются вводн(ой)ые автоматы КТП;

- отключается СВ в КТП (при восстановлении напряжения по обоим вводам).

Питание потребителей УКПГ – 2В осуществляется от сети.

- время расхолаживания дизеля 300 секунд.

- Повторный запуск ДЭС (незавершенный пуск).

В случае неудавшегося автоматического запуска ДЭС или аварийной остановки, повторный запуск производится только после выяснения причины и устранения неисправности.

Для выяснения неисправности ДЭС необходимо:

Убедится, что отработала схема АВР в КТП:

- вводные автоматы отключены;

- СВ включен;

- проверить отсутствие аварийных сигналов на ПУ;

- если схема АВР не отработала в автоматическом режиме необходимо собрать схему для пуска ДЭС в ручном режиме;

- проверить сигнализацию неисправности на ПУ КТП, при необходимости снять ошибки на ПУ;

- если не произошёл запуск ДЭС, необходимо перевести Управление КТП в Ручной режим; АВР в положение «Откл»;

- отключить вводные автоматические выключатели 0,4кВ;

- включить СВ;

В ДЭС необходимо проверить сигнализацию, определиться с неисправностью, устранить причину срабатывания защиты, если таковые есть:

- проверить состояние АВГ;

- переключатель УПРАВЛЕНИЕ на ШС перевести в положение «откл.»;

- на панели PCCP перевести переключатель в положение I, через 2 секунды начнется запуск дизеля;

- при выходе на номинальные обороты, происходит самовозбуждение синхронного генератора;

- включение генератора производим нажатием кнопки I на панели PCCP;

- после успешного включения АВГ, погасают индикаторы «Готовность» и «АВГ откл.» и загорается индикатор «АВГ  вкл.», «напряжение на шинах» на ШС;

- в КТП на пульте управления включить автомат АВ.

  - Плановое опробование электростанции.

- На холостом ходу.

Согласно утверждённому графику проведения ТО-1 и ТО-2 аварийных ДЭС ООО «Газпром добыча Ямбург» на объектах ф. НГДУ, опробование электростанций на холостом ходу производится один раз в месяц, продолжительностью 20 минут. При пуске ДЭС с целью опробования, проведения ТО или работы ДЭС под нагрузкой, слесарь по ремонту технологических установок совместно с электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования должны периодически контролировать показания приборов, а также работу узлов и агрегатов ДЭС.

Перед запуском электростанции необходимо произвести операции, описанные в п.4.1.1 п.4.1.2 данной инструкции:

В КТП:

- ключ дистанционного управления АВР АВ перевести в положение - «Ручное»;

- выкатить автомат АВ в ремонтное положение;

- отключить автомат СН ДЭС.

В блок-боксе ДЭС:

- ключ «Дистанционное управление» на ШС перевести в положение - «Откл»;

- ключ на пульте РССР в положение 0;

- ключ на пульте РССР в положение I;

- через 2 секунды произойдёт запуск дизеля.

- при выходе на номинальные обороты кратковременным нажатием кнопки  включить генератор.

Для остановки ДЭС необходимо:

- кратковременным нажатием кнопки 0 отключаем генератор;

- ключ на пульте РССР в положение 0;

- через 300 секунд происходит останов дизеля;

- после контроля параметров ключ на РССР в  положение «Авт.»;

- ключ «Дистанционное управление» на ШС перевести в положение  - «Вкл».

Для восстановления схемы КТП необходимо:

- проверить отключенное положение автомата АВ;

- вкатить автомат АВ в рабочее положение;

- включить автомат СН ДЭС.

- ключ дистанционного управления АВР АВ перевести в положение - «Автомат»;

    - Под нагрузкой.

Проверка автоматического запуска ДЭС, с приёмом нагрузки, проводится два раза в год, продолжительностью не менее одного часа, согласно графика опробования аварийных ДЭС с применением передвижного нагрузочного устройства (ПНУ).

Перед запуском электростанции необходимо подключить ПНУ  к выводу силовых шин ДЭС, выполнить операции описанные в п.4.3.1.

Работу ДЭС при всех режимах контролировать по приборам на ШС, ЩСН и по дисплею РССР, все снятые с приборов показания записываются в формуляры, выполняется запись в журнале «Учёта работы ДЭС», составляется акт проверки под нагрузкой.

Останов ДЭС восстановление схемы выполнить согласно п.4.3.2-п.4.3.3.

  - Проверка автоматического запуска ДЭС.

    - Имитация исчезновения внешней сети выполняется путём отключения в ЗРУ 6кВ 52РП-6 фидерных ячеек соответствующих проверяемым ТП и  ДЭС.

    - Во время проведения комплексной проверки автоматического запуска проверяется селективность переключений процесса автоматического пуска и приема нагрузки, соответствие показаний приборов величинам, приведенным в таблице 2 данной инструкции.

    - Останов электростанции производится путем включения в ЗРУ 52РП-6 фидерных ячеек ТП, проверяемых ДЭС.

    - При восстановлении электроснабжения внешней сети проверяется правильность отключения нагрузки и протекания процесса автоматического останова ДЭС.

    - Опробования ДЭС производятся в присутствии инженера-энергетика и оперативного электротехнического персонала ГП-2В, персонала МРУ ф.НГДУ.

    - После окончания проверки ДЭС результаты испытаний и основных технических характеристик заносятся в журнал: «Учёта работы ДЭС» и формуляр электростанции. Составляется акт проверки под нагрузкой.

  - Аварийная остановка станции

    - В случае возникновения неисправности в работе, система обеспечивает автоматическую остановку ДЭС с расшифровкой сигнализации.

    - Для экстренной остановки ДГ необходимо нажать кнопку «Экстренный стоп» на ШС или РССР. При этом отключается генераторный автомат и перекрывается подача топлива, двигатель останавливается без расхолаживания.

    - После остановки ЭА необходимо установить и устранить причину, вызвавшую аварийную остановку электростанции

    - Произвести запись в отчете по испытаниям электростанции

  - Контроль за режимом работы станции.

Работу ДЭС при всех режимах контролировать по приборам на ШС, ЩСН и по дисплею РССР.

Показания приборов должны соответствовать параметрам указанным в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование измеряемого параметра | Величина | Место установки прибора |
| --- | --- | --- |
| Напряжение генератора Активная мощность : - номинальная Частота Частота вращения Давление масла Температура масла на выходе из дизеля Температура воды на выходе из дизеля | 400 В 1000 кВт 50+/-1 Гц По регуляторной характеристике 5 – 9 кгс/см2 Рекомендуемая тем-ра 95 ºС Рекомендуемая тем-ра 85 ºС | ШС РССР РССР РССР РССР РССР |

Примечание:

Указанные температуры и давления масла и воды соответствуют установившимся режимам работы прогретого дизеля.

техническое обслуживание и ремонт

- Проведение технического обслуживания является одной из основных задач по обеспечению постоянной работоспособности электростанции, предупреждению появления неисправностей и отказов в работе электростанции, увеличению межрегламентных сроков.

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ с ЭА должны быть приняты меры по предотвращению случайного пуска.

- Контроль технического состояния электростанции осуществляется при ее периодических осмотрах, которые проводятся дежурным электромонтером два раза в смену.

- При осмотрах контролируются следующие параметры:

- отсутствие аварийных сигналов на РСС, ШС и ЩСН;

- температура масла, воды, воздуха в помещении в пределах 15-30о С;

- заправочные ёмкости - по показаниям уровнемеров и смотровых стекол;

- напряжение аккумуляторной батареи, по показаниям вольтметра, в пределах 24+4-3  В и работа зарядного устройства;

- положение коммутационной аппаратуры;

- отсутствие утечки жидкостей;

- температуру внутри блок-бокса.

- При обслуживании ДЭС следует руководствоваться Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также настоящей инструкцией и инструкциями по эксплуатации на соответствующие комплектующие аппараты и приборы, входящие в состав ДЭС.

- Порядок выполнения технического обслуживания через 250м/ч или 6 месяцев:

- очистить от пыли, грязи все аппараты, узлы и изоляционные детали (ШС, ЩСН);

- проверить надёжность заземления. Контактные поверхности должны быть чистыми и покрыты сплошным слоем припоя;

- произвести визуальный осмотр корпуса шкафа. Не допускаются механические повреждения (трещины, вмятины и т.п.) на элементах управления, контроля и индикации шкафа;

- проверить состояние болтовых соединений токоведущих шин;

- проверить состояние изоляционных деталей и изоляторов;

- проверить состояние токоведущих частей;

- проверить состояние вентилятора охлаждения;

- проверить состояние и натяжение ремней;

- проверить концентрацию присадок в системе охлаждения;

- проверить и очистить трубку/шланг сапуна картера, воздушный фильтр воздушного компрессора;

- при необходимости сменить моторное масло и фильтры.

- Порядок выполнения технического обслуживания через 1500 м/ч или 1 год:

- выполнить операции предыдущего вида ТО;

- проверить надёжность соединения всех винтовых зажимов в шкафах и, в случае ослабления, затянуть контактные соединения проводов и кабелей;

- проверить надёжность крепления аппаратов, проводов, клемм, и других узлов и деталей шкафов;

- отрегулировать шкив натяжного ролика ремня вентилятора;

- проверить систему защиты двигателя;

- смазать поворотный рычаг натяжного ролика ремня вентилятора, передний суппорт двигателя;

- проверить и заменить шланги, если требуется;

- проверить состояние батарей;

- затянуть монтажные болты;

- зроверить осевой люфт коленчатого вала;

- очистить или заменить элемент сапуна картера.

- Порядок выполнения технического обслуживания через 6000 м/ч или 2 года:

- выполнить операции предыдущих видов ТО;

- очистить и откалибровать форсунки и топливный насос;

- визуально осмотреть турбонагнетатель, демпфер крутильных колебаний, водяной насос;

- очистить и промыть систему охлаждения;

- откалибровать систему защиты двигателя;

- при необходимости отремонтировать ступицу вентилятора, шкив натяжного ролика ремня вентилятора, воздушный компрессор.

- Во время эксплуатации необходимо обеспечивать:

- Надлежащую чистоту оборудования, изоляционных деталей и контактов оборудования;

- Надёжность болтовых контактных соединений;

- Правильное действие всех блокировок;

- Исправное состояние аппаратов, приборов, изоляторов.

- Капитальный ремонт ДЭС выполняется специализированными организациями и основывается на результатах оценки фактического технического состояния и прогнозирования ресурса работы.

- Техническое диагностирование выполняет специализированный энерго-диагностический центр, имеющий аккредитацию в Управлении энергетики ОАО «Газпром».

- О работах, проведенных при капитальном ремонте оборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или специальном журнале.

меры безопасности

- Все работы на оборудовании ДЭС выполняются в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и инструкции по охране труда для электромонтеров.

- При эксплуатации ДЭС необходимо соблюдать следующие основные правила техники безопасности:

- при работе ДЭС все токоведущие части должны быть надёжно защищены от случайного прикосновения к ним, двери закрыты;

- периодически при обслуживании, технических осмотрах, после ремонта или длительных перерывах в работе ДЭС необходимо производить измерение сопротивления изоляции, которое должно быть не менее 1Мом;

- вторичные обмотки трансформаторов тока при отключённой их нагрузке должны быть закорочены;

- все металлические части, подлежащие заземлению, должны быть надёжно заземлены согласно существующим нормам и правилам эксплуатации.

- Для безопасности обслуживания ДЭС предусмотрены:

- автоматический выключатель связи ДЭС с КТП выкатного исполнения, расположенный в помещении КТП;

- блокировка, обеспечивающая невозможность вкатывания или выкатывания включенного автоматического выключателя выдвижного исполнения.

- Конструкцией составных частей ДЭС "Звезда – 1000НК-02М3" обеспечена безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, от травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры.

- Все части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, имеют электрическое соединение с контейнером.

- Электростанция отвечает требованиям пожарной безопасности по ГОСТ12.1.004-76.

- В выхлопном тракте дизеля для снижения и локализации шума применяются глушители.

- Должен быть обеспечен доступ к элементам электростанции, имеющим наибольшую вероятность отказа.

- Система управления и обслуживания электростанцией должна быть простой и иметь минимально необходимое количество регулировок, обеспечивать контроль и управление с диспетчерского пульта.

- Органы управления электростанции должны быть снабжены поясняющими и предупреждающими надписями.

- Аварийные органы управления электростанции должны иметь сигнальную (красную) окраску по ГОСТ 12.4.026-76.

- Дополнительные указания по мерам безопасности при обслуживании изложены в руководстве по эксплуатации электростанции.

Характерные неисправности и методы их устранения

- Перечень характерных и наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей ДЭС и способы их устранения приведены в таблице 3.

- Следует иметь в виду, что при эксплуатации ДЭС может встретиться целый ряд неисправностей, которые отсутствуют в таблицей 3. В этом случае персонал, обслуживающий ДЭС, обязан сам принимать самостоятельные решения о способах устранения неисправностей.

Таблица 3

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Выход из строя автоматического выключателя |  | Заменить новым |
| При исчезновении напряжения нет запуска дизеля. | Несоответствие положения ключей управления ДЭС. | Выставить ключи в соответствии с п. 3.17.1 |
| Не включается автоматический выключатель | Неисправен выключатель Не включен автомат цепей управления | Проверить выключатель в соответствии с заводской инструкцией и заменить. Включить автомат цепей управления |
| Не горят лампы сигнализации | Перегорела лампа Не включен автомат цепей управления Нарушены цепи блок-контактов | Заменить неисправную лампу Проверить наличие питания в цепи управления Проверить работу блок-контактов |
| Не включается магнитный пускатель | Обрыв цепи питания катушки Межвитковое замыкание катушки пускателя | Проверить и устранить. Заменить катушку пускателя. |
| Не срабатывает реле в шкафах ЩС; ЩСН | Обрыв цепи питания катушки | Проверить и устранить. |
| Не работает панель PCCP | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель. |
| Не работает обогрев маслопровода | Сгорел ТЭН | Заменить |
| Низкое напряжение стартерных батарей | Не работает зарядное устройство | Устранить причину |

перечень нормативных документов, использованных при составлении инструкции

- В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- «Типовая инструкция по эксплуатации и опробованию аварийных электростанций промышленных объектов ПАО «Газпром».

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Дизель KTA50G3. (Руководство по эксплуатации 001.3ВЭН.100.000.000 РЭ).

- Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения «Звезда-1000НК-02М3»; (Руководство по эксплуатации 001.3ВЭН.100.000.000 РЭ).

- Генератор PI 734B1; (Руководство по эксплуатации 001.3ВЭН.100.000.000 РЭ).

- Панель управления PCC3200; (Техническое описание).

- Шкаф силовой (ШС); (Техническое описание).

- Щит собственных нужд (ЩСН); (Техническое описание).

- Блок параллельной работы с сетью (БПРС); (Техническое описание).

- Клапаны, воздушные управляемые КВУ-Д; (Техническое описание).

- Насос электрический масляный НМШФ 0,8-2,5; (Техническое описание).

- Насос электрический топливный PGA 40-30; (Техническое описание).

- Оборудование автоматической установки пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. (Руководство по эксплуатации 001.3ВЭН.100.000.000 РЭ).

- Типовая инструкция по эксплуатации и опробованию электростанций промышленных объектов ПАО «Газпром»